Příloha č. 2 – Povinnosti poskytovatele v rámci technické podpory

Poskytovatel má v rámci technické podpory dle čl. II Smlouvy o technické podpoře a rozvoji datových sálů následující povinnosti vztahující se k jednotlivým typům zařízení:

# Typ zařízení:

# NAPÁJENÍ

UPS

- 1 x ročně preventivní profylaktická prohlídka

- 1 x kapacitní zkouška baterií

# (UPS, baterie, rozvaděče)

Preventivní prohlídka zahrnuje vizuální, elektrickou a elektronickou kontrolu zdroje UPS. Zajišťuje soulad se všemi definovanými technickými specifikacemi zařízení a specifikacemi prostředí. Na základě kontroly je vypracován Protokol o servisní prohlídce včetně návrhu preventivních opatření a doporučení pro další řádný provoz zdroje UPS v souladu s jeho technickou specifikací. Servisní prohlídky zdroje UPS jsou doporučovány v pravidelných intervalech v závislosti na provozních podmínkách. Minimální je interval alespoň jednou ročně.

UPS

- celková prohlídka zařízení - ochranné kryty vnější i vnitřní, signalizační a komunikační prvky

- kompletní vyčištění zařízení od nečistot - očištění celého zařízení zevnitř i zvenčí

- kontrola funkčnosti a kompletnosti zařízení

- kontrola, dotažení a vyčištění silových spojů

- kontrola kapacity kondenzátorů

- přezkoušení provozních stavů usměrňovače

- měření vstupních a výstupních hodnot napětí a proudů

- kontrola bezpečnostních a informačních štítků

- kontrola provozních podmínek zařízení – teplota, vlhkost, prašnost

- ověření, že prostředí zdroje UPS odpovídá specifikovaným podmínkám

- ověření správného proudění vzduchu ventilátory

- kontrola registru událostí zdroje UPS, zda nedošlo k nějakým alarmovým stavům

- kontrola všech výkonových svorek zdroje UPS pod zátěží

- kontrola všech zbývajících svorek UPS, které nebyly zkontrolovány již dříve

- bodové měření teploty svorek interních nebo externích baterií

- kontrola a dotažení bateriových vývodů odpovídajícím krouticím momentem

- kontrola celistvosti bateriových bloků

- ověření hodnot skutečného napětí a proudu v porovnání s údaji displeje

- ověření správného přechodu na provoz z baterií

- test interního statického bypassu

- vyčištění zdroje UPS od veškerého prachu a nečistot

- vyčištění prostoru externích baterií od prachu a nečistot, odstranění případné koroze sirnatých solí na bateriových vývodech

- kontrola kondenzátorových bank (je-li tak zařízení vybaveno)

- kontrola vnitřku zdroje UPS, zda jsou všechny řídící a výkonové vodiče nepoškozené a jsou správně usazeny

- kontrola správného dotažení výkonových přípojek uvnitř zdroje UPS

- protokol o servisní prohlídce

# BATERIE - KAPACITNÍ ZKOUŠKA BATERIÍ ZDROJE UPS

Minimálně

- 1 x ročně preventivní profylaktická prohlídka

- 1 x kapacitní zkouška baterií

Kapacitní zkouška baterií zdroje UPS zahrnuje kontrolu stavu baterií včetně měření kapacity. Zajišťuje specifikovanou dobu zálohování a funkčnost baterií zdroje UPS. Kapacitní zkoušky baterií zdroje UPS jsou doporučovány v pravidelných intervalech v závislosti na provozních podmínkách. Minimální interval je alespoň jednou ročně. Na základě kapacitní zkoušky baterií je vypracován Protokol o kapacitní zkoušce baterií a v případě potřeby doporučena výměna baterií či změna podmínek provozu pro optimalizaci životnosti baterií.

- vizuální kontrola zapojení bateriového systému

- vizuální kontrola stavu baterií, celistvosti nádob

- vizuální kontrola stavu propojek

- vizuální kontrola úniku kyseliny, odstranění koroze sirnatých solí

- hluboký bateriový test provedený s umělou či reálnou zátěží UPS

- výpočet skutečné kapacity baterií

- měření celkového proudu a napětí jednotlivých bateriových větví

- vypracování protokolu o kapacitní zkoušce či testu baterií

- kontrola teploty svorek baterie, kontrola tvaru křivky AC napětí a AC proudu

- kontrola dotažení svorek baterie podle požadavků výrobce baterie

- vyčištění systému

- kontrola a měření jednotlivých baterií

- kontrola, dotažení a vyčištění silových spojů

ROZVADĚČ

PROFYLAKTICKÁ PROHLÍDKA NN ZAŘÍZENÍ A ROZVADĚČŮ

Minimálně

- 1 x ročně preventivní profylaktická prohlídka

V rámci preventivní prohlídky je poskytovatel povinen provést následující úkony:

Preventivní, nebo také profylaktická prohlídka zahrnuje vizuální, elektrickou a elektronickou kontrolu. Zajišťuje soulad se všemi definovanými technickými specifikacemi a specifikacemi prostředí. Na základě kontroly je vypracován Protokol o servisní prohlídce včetně návrhu preventivních opatření a doporučení pro další řádný provoz. Servisní prohlídky jsou doporučovány v pravidelných intervalech v závislosti na provozních podmínkách. Minimální je interval alespoň jednou ročně.

Obsah služby:

- ověření, že prostředí odpovídá specifikovaným podmínkám

- kontrola všech výkonových svorek pod zátěží

- kontrola všech zbývajících svorek, které nebyly zkontrolovány již dříve

- měření teploty svorek termokamerou

- kontrolu uzemnění a pospojení

- kontrola upevnění všech krytů a přepážek

- kontrola a dotažení vývodů odpovídajícím krouticím momentem

- ověření hodnot skutečného napětí a proudu v porovnání s údaji displeje

- vyčištění od veškerého prachu a nečistot

- celková prohlídka zařízení - ochranné kryty vnější i vnitřní, signalizační a komunikační prvky

- kompletní vyčištění zařízení od nečistot - očištění celého zařízení zevnitř i zvenčí

- kontrola dotažení všech spojů a propojení zemnících prvků

- test funkčnosti zařízení - prověření bezchybnosti všech funkcí

- kontrola bezpečnostních a informačních štítků

- protokol o servisní prohlídce

SPOLEČNÉ

- technická zpráva – vypracování měřícího protokolu, revize a závěrečné zprávy

# Typ zařízení:

# Kontrola provozuschopnosti SHZ (Stabilní hasící zařízení)

V rámci prohlídky je poskytovatel povinen provést následující úkony:

- Příprava kontroly SHZ

- Kontrola tlakové lahve

- Kontrola el. spouštění pružiny

- Kontrola kontaktního manometru (úbytek tlaku – hasiva)

- Kontrola tlakového spínače (vypouštění hasiva)

- Kontrola trysek

- Kontrola hadic

- Kontrola držáku lahví

- Kontrola ústředny, jejich dílů, svorek, spojů

- Kontrola zdroje el. energie

- Kontrola opticko-kouřových hlásičů požáru

- Kontrola dopouštění tlačítek

- Kontrola blokovacích tlačítek

- Kontrola akustické signalizace – předpoplach

- Kontrola opticko-akustické signalizace – poplach

- Kontrola klapky pro odvod přetlaku (el. ovládání)

- Kontrola ventilátoru pro větrání po požáru (ovládání tlačítkem)

- Vizuální kontrola potrubních rozvodů k chráněným úsekům

- Kontrola varovných nápisů

- Uvedení celého zařízení do pohotovosního stavu

- Zápis do Provozní knihy

- Vystavení dokladu o provedení kontroly provozuschopnosti plynového SHZ

- Předání celého zařízení po kontrole

# PROFYLAKTICKÁ PROHLÍDKA SYSTÉMU SHZ

Minimálně - 2x ročně preventivní profylaktická prohlídka

V rámci prohlídky je poskytovatel povinen provést následující úkony:

- kontrola provozuschopnosti zařízení na základě funkčních zkoušek

- revize (přezkoušení funkčnosti) zařízení

- kontrolu detekčního systému SHZ (optických detektorů a nasávacího detekčního systému)

- kontrolu ručního spuštění SHZ

- kontrolu přenosu jednotlivých stavů ovládacího panelu SHZ pro příslušné technologie (EPS atd.)

- kontrola zásoby hasiva

- kontrola rozvodu hasiva

- kontrola všech funkcí ovládacího panelu SHZ

- kontrola požárních klapek (PPK)

- kontrola požárních uzávěrů (PU)

- kontrola požárních ventilů (PV)

- kontrola klapek pro odvod tepla a kouře (OTK)

# Typ zařízení:

# MEZIRACKOVÁ JEDNOTKA PŘESNÉ KLIMATIZACE – PROVEDENÍ “DX” (PŘÍMÝ VÝPAR)

Minimálně

- 2x ročně preventivní profylaktická prohlídka

- 1x ročně výměna filtrů a nádoby zvlhčovače

- 1 x ročně revize úniku chladiva

- 1x ročně výměna filtrů – v ceně prohlídky“.

V rámci preventivní prohlídky je poskytovatel povinen provéstnásledující úkony:

Rozvodná skříň

- vizuální kontrola stavu řídicí desky

- kontrola nastavení parametrů řídícího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

## Chladicí okruh jednotky přesné klimatizace

- vizuální kontrola stavu Cu-potrubí a komponentů uvnitř jednotky

- kontrola stavu hladiny chladiva na průhledítku (je-li osazeno) a indikace vlhkosti

- měření tlaků a teplot chladiva

- kontrola funkce termostatického nebo elektronického expanzního ventilu

- kontrola teploty na vstupu a výstupu filtr-dehydrátoru

- kontrola chladicího okruhu v jednotce

- kontrola těsnosti chladícího okruhu dle Nařízení (EU) č. 517/2014. (za příplatek, jedná se o samostatnou položku na objednávku, která není součástí základní servisní prohlídky)

## Výměník jednotky (výparník)

- kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu

## Ventilátory

- kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

- měření odběru proudu

- kontrola chodu – hlučnost, doběh

- kontrola funkce regulace otáček ventilátorů

- kontrola nastavení parametrů regulátoru

- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

- vizuální kontrola

## Zvlhčovač (je-li součástí jednotky)

- kontrola, vyčistění a případná výměna nádoby parního zvlhčovače (elektrody)

- kontrola filtru nádoby, napouštěcího a vypouštěcího solenoidového ventilu

- kontrola vaničky a jejího vyčistění

- kontrola el. topení

## Vzduchový filtr

- kontrola, vyčistění a případná výměna vzduchového filtru

- kontrola nastavení manostatů

## Ochranné prvky

- kontrola funkce vysokotlaké/nízkotlaké ochrany

- vizuální kontrola pojistného ventilu

## Motorkompresory

- kontrola těsnosti bloku, pájených a šroubových spojů

- kontrola stavu hladiny oleje v kompresoru (pokud je součástí chladicího okruhu průhledítko)

- kontrola funkce el. topení kompresoru

- kontrola dotažení vodičů na svorkovnici

- měření odběru proudu v souvislosti s výkonem kompresoru a tlaků v chladicím okruhu jednotky

- kontrola stavu stykačů

- kontrola nastavení nadproudových ochran nebo jištění

- kontrola teploty bloku (sání, olej, výtlak)

- Součástí servisní prohlídky je kontrola a případné čištění vodního filtru a to v případě, že je součástí jednotky

- Vzduchový filtr - filtrační médium – v ceně prohlídky • Nádoba zvlhčovače v ceně prohlídky

# PROFYLAKTICKÁ PROHLÍDKA KLIMATIZACE

V rámci prohlídky je poskytovatel povinen provést následující úkony:

- kontrola a zaznamenání (evidence) výrobních čísel jednotek do protokolu,

- vizuální kontrola zařízení,

- kontrola filtrů a jejich výměna pokud to vyžaduje jejich stav

- kontrola nádoby zvlhčovače a její výměna pokud to vyžaduje její stav

- kontrola ventilů zvlhčovače a těsnění nádoby v napouštěcím ventilu,

- kontrola průchodnosti lamel venkovního kondenzátoru, případně chemické čištění výměníku venkovní jednotky, pokud to vyžaduje její stav

- kontrola správného směru otáčení ventilátorů kondenzátoru vč. odebíraného proudu,

- kontrola průchodnosti lamel výměníku (výparníku) vnitřní jednotky, případně doporučení chemického čištění,

- kontrola těsnosti kondenzátní vany a průchodnosti odvodu kondenzátu,

- vizuální kontrola úniku chladiva (olejové skvrny), dotažení šroubových spojů (převlečných matic),

- kontrola celistvosti a neporušenosti elektrických elementů a kabelů, dotažení svorkovnic, prostříknutí konektorů,

- dotažení šroubových spojů na jednotce a závěsech,

- změření napájecího napětí bez zátěže a se zátěží,

- změření proudových odběrů motoru kompresorů a ventilátorů a porovnání s nominálními hodnotami,

- kontrola funkčnosti ochranných obvodů (mimo havarijních nevratných pojistek),

- kontrola nastavení a funkce regulačních obvodů vč. ovladače,

- kontrola správnosti funkce a výkonu chladicího okruhu – měření a zápis tlaků chladiva, teplot a seřízení chladícího okruhu, příp. doplnění chladiva (cena není zahrnuta v paušálním poplatku),

- stanovení příštího termínu kontroly - vyžadují-li provozní okolnosti (nutnost opravy) zkrácení stanovené lhůty,

- další provozní doporučení (dostrojení, náhrada, úprava) provozovatele

Venkovní část/kondenzační jednotka:

Rozvodná skříň

- vizuální kontrola stavu řídicí desky

- kontrola nastavení parametrů řídicího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

- kontrola funkce regulace kondenzátního tlaku

Chladicí okruh

- vizuální kontrola stavu Cu-potrubí a komponentů

- kontrola těsnosti chladícího okruhu dle Nařízení (EU) č. 517/2014. (za příplatek, jedná se o samostatnou položku na objednávku, která není součástí základní servisní prohlídky)

Výměník kondenzátoru (vzduchem chlazený)

- kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu

- mytí Wapem (za příplatek, jedná se o samostatnou položku na objednávku, která není součástí základní servisní prohlídky)

Ventilátory

- kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

- měření odběru proudu

- kontrola chodu – hlučnost, doběh

- kontrola funkce regulace otáček ventilátoru

- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

- vizuální kontrola

- VZT filtry do VZT potrubí. zahnuto v ceně

# Typ zařízení:

# VZT venkovní

Rozvodná skříň

- vizuální kontrola stavu řídicí desky

- kontrola nastavení parametrů řídícího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

- kontrola el. napájení

## Ochranné prvky

- kontrola funkce hlídače průtoku

- kontrola funkce vysokotlaké/nízkotlaké ochrany

- kontrola proti-mrazové ochrany, nastavení

- kontrola fázovacího relé

## Výměník(y)

- kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu

- kontrola uchycení protimrazové ochrany

- kontrola rekuperátoru

## Ventilátory – EC motory

- kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

- měření odběru proudu

- kontrola chodu – hlučnost, doběh

- kontrola funkce regulace otáček ventilátorů

- kontrola nastavení parametrů regulátoru

- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

- vizuální kontrola

## Vzduchový filtr

- kontrola, vyčistění a případná výměna vzduchového filtru (dodávka nového filtru a jeho výměna není součástí ceny základní servisní prohlídky, jedná se o samostatnou položku na objednávku)

Pravidelná preventivní údržba technologií s vypracováním písemného protokolu

Monitoring

- 1 x ročně analýza historie poruchových hlášení

- 1 x ročně kontrola řídících funkcí (vstupní a výstupní signály) a poruchové smyčky

- 1 x ročně kontrola komunikace a nastavení technologií